## Sheet1
报价单
| 材料名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压配电柜 2、编号：GP-01 3、规格：800×2300×1500mm 4、开关柜采用KYN28A-12系列开关柜,应具有完善的“五防”联锁功能。 5、配电室高压柜1进2出,施工时进出线电缆线为柜底下进、下出线。 6、断路器操作电源为DC220V,由直流屏(20Ah)提供。 7、高压柜应装设防凝露和加热除湿装置。 8、开关柜的排列顺序以电气总平面布置图为准。 9、母排及相关配件，防雷器制作安装 10、柜体具有抗震，散热通风功能 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
2 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压配电柜 2、编号：GP-02 3、规格：800×2300×1500mm 4、开关柜采用KYN28A-12系列开关柜,应具有完善的“五防”联锁功能。 5、配电室高压柜1进2出,施工时进出线电缆线为柜底下进、下出线。 6、断路器操作电源为DC220V,由直流屏(20Ah)提供。 7、高压柜应装设防凝露和加热除湿装置。 8、开关柜的排列顺序以电气总平面布置图为准。 9、母排及相关配件，防雷器制作安装 10、柜体具有抗震，散热通风功能 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
3 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压配电柜 2、编号：GP-03 3、规格：800×2300×1500mm 4、开关柜采用KYN28A-12系列开关柜,应具有完善的“五防”联锁功能。 5、配电室高压柜1进2出,施工时进出线电缆线为柜底下进、下出线。 6、断路器操作电源为DC220V,由直流屏(20Ah)提供。 7、高压柜应装设防凝露和加热除湿装置。 8、开关柜的排列顺序以电气总平面布置图为准。 9、母排及相关配件，防雷器制作安装 10、柜体具有抗震，散热通风功能 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
4 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压配电柜 2、编号：GP-04 3、规格：800×2300×1500mm 4、开关柜采用KYN28A-12系列开关柜,应具有完善的“五防”联锁功能。 5、配电室高压柜1进2出,施工时进出线电缆线为柜底下进、下出线。 6、断路器操作电源为DC220V,由直流屏(20Ah)提供。 7、高压柜应装设防凝露和加热除湿装置。 8、开关柜的排列顺序以电气总平面布置图为准。 9、母排及相关配件，防雷器制作安装 10、柜体具有抗震，散热通风功能 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
5 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压配电柜 2、编号：GP-05 3、规格：800×2300×1500mm 4、开关柜采用KYN28A-12系列开关柜,应具有完善的“五防”联锁功能。 5、配电室高压柜1进2出,施工时进出线电缆线为柜底下进、下出线。 6、断路器操作电源为DC220V,由直流屏(20Ah)提供。 7、高压柜应装设防凝露和加热除湿装置。 8、开关柜的排列顺序以电气总平面布置图为准。 9、母排及相关配件，防雷器制作安装 10、柜体具有抗震，散热通风功能 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
6 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP1-1 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
7 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP1-2 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料， | 1 | 台
8 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP1-3 3、规格：600×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
9 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP1-4 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 8、2台变压器均失电时,发电机 | 1 | 台
10 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP1-5 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
11 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP2-1 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
12 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP2-2 3、规格：800×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
13 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP2-3 3、规格：600×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
14 | 低压成套配电 | 1、名称：低压配电柜 2、编号：DP2-4 3、规格：600×2200×1000mm 4、两段母线间设置联络,设置三锁二钥的电气及机械闭锁功能。 5、低压开关柜采用抽屉柜型,出线单元按其断路器的容量从大到小的顺序由上至下依次布置。开关柜的排列顺序以平面布置图为准。 6、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切,分相补偿等功能;电容器采用干式、自愈式、阻燃型电容器。全部电容器组采用断路器保护,分组电容器设置熔断器保护。 7、本工程所选用的电气设备必须满足相关技术规范的要求 。本设计中涉及的产品型号为参考型号,用户可依照相同电气技术参数,选择满足电气技术规范的同类型电气产品。 8、2台变压器均失电时,发电机自动启动,双电源自动切换开关投切至发电机回路。 9、低压母排需采用全绝缘化处理。 10、母排及相关配件，防雷器制作安装 11、柜体具有抗震，散热通风功能 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
15 | 直流屏 | 1、名称：直流屏 2、型号：20AH 3、满足使用功能等一切配套材料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
16 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、型号：800KW 3、包含发电机1套,控制柜1套,保护控制1套,消音器1套,减震系统1套,公共底座1套,启动马达1台,启动电瓶1套,电瓶连接线,水箱散热器,进出回油管,油箱,简单维修工具等。 4、机组自带排烟、净化系统、自控系统 5、柴油发电机出口的断路器设短路短延时、过流长延时保护 6、含发电机组基础及相关配件制作安装，投标人自行考虑，中标后不予调整。 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 1 | 台
合计 |  |  | 元
上述报价含增值税专用发票、含运费、安装及调试，且包主管部门验收，材料在运输及安装过程中所发生的一切安全事故由 （供应商公司名称）承担