## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：村民大礼堂安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一、给排水工程
1、给水系统
1 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 10.220
2 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN40 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1.510
3 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN32 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 13.030
4 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN20 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1.960
5 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN15 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 26.650
6 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
7 | 减压阀组 | 1、名称：减压阀组 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
8 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
9 | 自动排气阀 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：CARX-0025，含截止阀，详见01SS105-35、36 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
10 | 感应式洗脸盆 | 1、名称：感应式洗脸盆 2、图集：09S304-52，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 2.000
11 | 残疾人感应式洗脸盆 | 1、名称：残疾人感应式洗脸盆 2、图集：09S304-52，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
12 | 蹲便器 | 1、名称：蹲便器 2、图集：09S304-90，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 4.000
13 | 残疾人坐便器 | 1、名称：残疾人坐便器 2、图集：09S304-66、67，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
14 | 感应式小便器 | 1、名称：感应式小便器 2、图集：09S304-113，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 2.000
15 | 拖布池 | 1、名称：拖布池 2、图集：09S304，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
16 | 管道绝热 | 1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑制品 3、技术要求：吊顶内给排水管道需做防结露保温,外覆10mm厚耐火极限为B1级的柔性泡沫橡塑制品,安装详16S401 4、绝热厚度：10mm 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 0.070
2、排水系统
17 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 14.140
18 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN75 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 10.060
19 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 2.500
20 | 地漏 | 1、名称：地漏 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
3、雨水系统
21 | 承压硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：承压硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件插入式连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 26.700
22 | 侧入式雨水斗 | 1、名称：侧入式雨水斗 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
4、消火栓系统
23 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件电熔连接或法兰连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 20.250
24 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管 2、规格：DN65 3、连接形式：管道及管件电熔连接或法兰连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 34.100
25 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 28.350
26 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 25.040
27 | 减压稳压消火栓 | 1、名称：减压稳压消火栓 2、型号、规格：配SN65旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,30m长消防卷盘1套(JPS1.6-19),消防按钮1个。含灭火器MF/ABC5*2，旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)安装参15S202-62 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 8.000
28 | 消火栓 | 1、名称：消火栓 2、型号、规格：配SN65旋转型消火栓(Ⅰ型)1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,30m长消防卷盘1套(JPS1.6-19),消防按钮1个。含灭火器MF/ABC5*2，旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)安装参15S202-62 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
29 | 兼试验消火栓 | 1、名称：兼试验消火栓 2、型号、规格：配SN65单阀单出口型消火栓1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,消防按钮1个,压力表1只。含灭火器MF/ABC5*2、压力表一只，安装参15S202-54 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
30 | 灭火器箱 | 1、名称：灭火器箱 2、技术要求：含灭火器MF/ABC5两具 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 具 |  | 4.000
31 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
32 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
33 | 自动排气阀 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：CARX-0025，含截止阀，详见01SS105-35、36 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
34 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN100，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
35 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN65，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
36 | 管道支吊架制作与安装 | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、技术要求：含除锈、刷油 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | kg |  | 64.070
37 | 阀门井 | 1、名称：阀门井 2、图集：12SS508-24 3、技术要求：混凝土模块式 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 |  | 2.000
38 | 消火栓系统控制装置调试 | 1、名称：消火栓系统控制装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 点 |  | 9.000
二、电气工程
1、强电系统
39 | 照明箱 | 1、名称：照明箱1AL 2、安装方式：距地1.4m明装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
40 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC50 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 3.700
41 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 314.270
42 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：NH-BV-4 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 26.010
43 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：ZR-BV-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 923.160
44 | LED双管荧光灯 | 1、名称：LED双管荧光灯 2、规格：2*22W 3、安装方式：吸顶 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 9.000
45 | 普通灯具 | 1、名称：LED节能防水灯 2、规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 5.000
46 | 普通灯具 | 1、名称：LED节能灯（红外感应开关） 2、规格：LED-1*7W 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 6.000
47 | 普通灯具 | 1、名称：LED节能灯 2、规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
48 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 2、技术要求：距地 1.4米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
49 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 2、技术要求：距地 1.4米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 5.000
50 | 插座 | 1、名称：安全型五孔暗插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：H=0.5M 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 4.000
51 | 套管制作与安装 | 1、名称：预留6根SC50防水套管 2、技术要求：分两排布置，管中心间距300mm;上排管管顶与顶板距离100mm做法见国标图集94D101-5,110. 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
52 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 25.000
53 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 7.000
54 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（KV)：1KV 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
55 | 消防端子箱 | 1、名称：消防端子箱 2、安装方式：底距地1.5m 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 1.000
56 | 总线短路隔离器 | 1、名称：短路隔离器 2、技术要求：吸顶安装或距地 2.5米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
57 | 消火栓按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、技术要求：距地 1.5米，消火栓箱内 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 7.000
58 | 总线短路隔离器 | 1、名称：总线短路隔离器 2、技术要求：HJ-1751 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
59 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC25 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 5.000
60 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG25 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 89.760
61 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：NH-RVSP-4*2.5 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 89.760
62 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 7.000
63 | 自动报警系统装置调试 | 1、名称：自动报警系统装置调试 2、技术要求：所有联动点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
（2）应急照明
64 | A型应急照明集中 | 1、名称：A型应急照明集中电源PD1 2、规格：距地1.4m 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 1.000
65 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 422.850
66 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：NH-RVS-2*2.5 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 425.850
67 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：应急照明灯(A型) 2、技术要求：TY-BLJC I系列5w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：底距地2.5m挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 10.000
68 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：应急照明灯(A型) 2、技术要求：TY-BLJC I系列5w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 10.000
69 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急标志灯具-单面左、右向 2、技术要求：TY-BLJC I系列2w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：底距地0.5m挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 14.000
70 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急标志灯具-安全出口 2、技术要求：TY-BLJC I系列2w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：门框上方0.1m挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 3.000
71 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2、技术要求：TY-BLJC I系列2w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：门框上方0.1m挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 3.000
72 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急方向标志灯具 2、技术要求：TY-BLJC I系列2w小型不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,IP32 3、安装方式：底距地3.5m挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 4.000
73 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 46.000
74 | 应急照明系统调试 | 1、名称：应急照明系统调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
3、防雷系统
75 | 引下线 | 1、名称：引下线 2、技术要求：利用剪力墙内两根≥φ16主筋或四根<φ16上下对应通焊作为防雷引下线并做标记 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 78.720
76 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1、名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2、技术要求：上下焊接连通与基础接地极焊接 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 16.000
77 | 接地网 | 1、名称：接地网 2、技术要求：利用基础圈梁中2根不小于φ16（地坪500mm以下）的基础混凝土柱内钢筋作为接地体。无基础梁位置采用-40*4热镀锌扁钢可靠连接，形成环形接地网。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 354.870
78 | 等电位接地端子箱 | 1、名称：等电位接地端子箱 2、技术要求：LEB 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
79 | 总等电位端子箱 | 1、名称：总等电位端子箱 2、技术要求：MEB 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
80 | 40x4热镀锌扁钢 | 1、名称：40x4热镀锌扁钢 2、技术要求：MEB接地 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 0.620
81 | 断接卡子 | 1、名称：测试卡箱户外防水防潮暗箱 2、技术要求：距地0.5m处焊出防雷接地，伸出基础混凝土外1.0m(余同)，Φ16不锈钢散流线，埋深1.4m以下 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 根 |  | 4.000
82 | 接地极 | 1、名称：接地预埋钢板 2、技术要求：详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 块 |  | 4.000
83 | Φ16不锈钢散流线 | 1、名称：Φ16不锈钢散流线 2、技术要求：Φ16不锈钢散流线，埋深1.4m以下 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 20.830
84 | 接地装置调试 | 1、名称：接地装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
三、暖通工程
1、通风系统
85 | 吸顶式通风器 | 1、名称：管道式排气扇 2、型号：BLD-400 3、规格：风量:400m3/h，全压:40Pa，功率:40W，自带止回阀 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 4.000
86 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.6 3、规格、形状：长边长(mm) ≤1000 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 0.760
87 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.5 3、规格、形状：长边长(mm) ≤450 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 8.570
88 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.5 3、规格、形状：长边长(mm) ≤320 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 5.300
89 | 防雨百叶（内衬不锈钢金属防虫网） | 1、名称：防雨百叶（内衬不锈钢金属防虫网） 2、规格：600*400 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
以上价格包工包料包含9%增值税专用发票共计： 元

## 5.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：游客接待中心生态餐厅安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一、给排水工程
1、给水系统
1 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 25.500
2 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN80 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 9.300
3 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN65 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 11.100
4 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 36.300
5 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN40 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 52.290
6 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN32 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 50.540
7 | PSP钢塑复合压力管 | 1、名称：PSP钢塑复合压力管 2、规格：DN25 3、连接形式：管道及管件内外双热熔连接，含冲洗、试压 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 43.620
8 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 6.260
9 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN40 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 9.350
10 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN32 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 23.410
11 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN25 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 26.790
12 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN20 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 21.760
13 | PPR管 | 1、名称：PPR管 2、规格：DN15 3、连接形式：管道及管件热熔连接，含冲洗、试压、管卡 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 273.330
14 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN80 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
15 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
16 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN40 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
17 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN32 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
18 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 9.000
19 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN20 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
20 | 减压阀组 | 1、名称：减压阀组 2、规格：DN80 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
21 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
22 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN80 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
23 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
24 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN40 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
25 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格：DN32 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
26 | 自动排气阀 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：CARX-0025，含截止阀，详见01SS105-35、36 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
27 | 金属软管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
28 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、图集：09S304-45，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 24.000
29 | 感应式洗脸盆 | 1、名称：感应式洗脸盆 2、图集：09S304-52，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 4.000
30 | 残疾人感应式洗脸盆 | 1、名称：残疾人感应式洗脸盆 2、图集：09S304-52，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 4.000
31 | 蹲便器 | 1、名称：蹲便器 2、图集：09S304-90，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 7.000
32 | 坐便器 | 1、名称：坐便器 2、图集：09S304-66、67，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 14.000
33 | 残疾人坐便器 | 1、名称：残疾人坐便器 2、图集：09S304-66、67，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 4.000
34 | 感应式小便器 | 1、名称：感应式小便器 2、图集：09S304-113，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 8.000
35 | 拖布池 | 1、名称：拖布池 2、图集：09S304，含配件 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 2.000
36 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN100，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
37 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN40，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
38 | 管道绝热 | 1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑制品，含0.4mm厚铝合金薄板 3、技术要求：屋面、室外通廊及楼梯间等处明露的生活给水管及消防给水管(含阀门及附件)均需保温:采用40mm厚耐火极限为B1级的柔性泡沫橡塑制品;室内管道外包0.4mm厚铝合金薄板;安装详16S40 4、绝热厚度：40mm 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 2.25
39 | 管道绝热 | 1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑制品 3、技术要求：吊顶内给排水管道需做防结露保温,外覆10mm厚耐火极限为B1级的柔性泡沫橡塑制品,安装详16S401 4、绝热厚度：10mm 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 0.130
40 | 水表井 | 1、名称：水表井 2、图集：12SS508-46、111 3、技术要求：混凝土模块式 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 |  | 1.000
2、排水系统
41 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件橡胶密封圈连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 96.810
42 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN75 3、连接形式：管道及管件橡胶密封圈连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 17.500
43 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 10.620
44 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 192.960
45 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN75 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 18.930
46 | 氯化聚氯乙烯耐高温排水管 | 1、名称：氯化聚氯乙烯耐高温排水管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 33.680
47 | 硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 5.260
48 | 硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN75 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 22.210
49 | 硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1.000
50 | 地漏 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 34.000
51 | 清扫口 | 1、名称：清扫口 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 6.000
52 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN100，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 10.000
53 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN75，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
54 | 阻火圈 | 1、名称：阻火圈 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 10.000
55 | 阻火圈 | 1、名称：阻火圈 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
56 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 5.000
57 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
58 | 通气帽 | 1、名称：通气帽 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 7.000
59 | 通气帽 | 1、名称：通气帽 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
3、雨水系统
60 | 承压硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：承压硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件插入式连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 58.430
61 | 承压硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：承压硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件插入式连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 141.020
62 | 87式雨水斗 | 1、名称：87式雨水斗 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 10.000
63 | 侧入式雨水斗 | 1、名称：侧入式雨水斗 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
64 | 侧入式雨水斗 | 1、名称：侧入式雨水斗 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
4、消火栓系统
65 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件电熔连接或法兰连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 6.820
66 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 176.890
67 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 37.060
68 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 98.240
69 | 减压稳压消火栓 | 1、名称：减压稳压消火栓 2、型号、规格：配SN65旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,30m长消防卷盘1套(JPS1.6-19),消防按钮1个。含灭火器MF/ABC4*2，旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)安装参15S202-62 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 18.000
70 | 消火栓 | 1、名称：消火栓 2、型号、规格：配SN65旋转型消火栓(Ⅰ型)1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,30m长消防卷盘1套(JPS1.6-19),消防按钮1个。含灭火器MF/ABC4*2，旋转型减压稳压消火栓(Ⅰ型)安装参15S202-62 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 3.000
71 | 兼试验消火栓 | 1、名称：兼试验消火栓 2、型号、规格：配SN65单阀单出口型消火栓1只,QZ19水枪1支,25m长衬胶水龙带1根,消防按钮1个,压力表1只。含灭火器MF/ABC4*2、压力表一只，安装参15S202-54 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
72 | 灭火器箱 | 1、名称：灭火器箱 2、技术要求：含灭火器MF/ABC4两具 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 具 |  | 7.000
73 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
74 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 8.000
75 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 6.000
76 | 自动排气阀 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：CARX-0025，含截止阀，详见01SS105-35、36 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
77 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN100，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 4.000
78 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN65，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 7.000
79 | 管道支吊架制作与安装 | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、技术要求：含除锈、刷油 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | kg |  | 374.630
80 | 阀门井 | 1、名称：阀门井 2、图集：12SS508-24 3、技术要求：混凝土模块式 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 |  | 2.000
81 | 消火栓系统控制装置调试 | 1、名称：消火栓系统控制装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 点 |  | 21.000
5、喷淋系统
82 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件电熔连接或法兰连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 4.550
83 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 167.460
84 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 57.490
85 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN80 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 29.460
86 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：管道及管件法兰或卡箍连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 67.670
87 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件螺纹或卡压连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 139.470
88 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接形式：管道及管件螺纹或卡压连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 66.910
89 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接形式：管道及管件螺纹或卡压连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 254.790
90 | 热浸锌镀锌钢管 | 1、名称：热浸锌镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接形式：管道及管件螺纹或卡压连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 747.180
91 | 硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN75 3、连接形式：管道及管件插入式连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 33.560
92 | 硬聚氯乙烯实壁管 | 1、名称：硬聚氯乙烯实壁管 2、规格：DN50 3、连接形式：管道及管件承插胶粘连接 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 5.040
93 | 信号阀 | 1、名称：信号阀 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
94 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
95 | 减压孔板 | 1、名称：减压孔板 2、材质、规格：D=75mm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
96 | 减压孔板 | 1、名称：减压孔板 2、材质、规格：D=65mm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
97 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
98 | 末端式水阀 | 1、名称：末端式水阀 2、规格：DN25 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
99 | 末端试水装置 | 1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25，含压力表 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000
100 | 自动排气阀 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：CARX-0025，含截止阀，详见01SS105-35、36 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
101 | 金属软管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
102 | 快速响应喷头 | 1、名称：快速响应喷头 2、规格：DN15，公称动作温度：68度 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 416.000
103 | 快速响应喷头 | 1、名称：快速响应喷头 2、规格：DN15，公称动作温度：93度 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 12.000
104 | 排水漏斗 | 1、名称：排水漏斗 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
105 | 通气帽 | 1、名称：通气帽 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
106 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN150，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
107 | 钢套管 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN75，含预留孔洞 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
108 | 阻火圈 | 1、名称：阻火圈 2、规格：DN75 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
109 | 管道支吊架制作与安装 | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、技术要求：含除锈、刷油 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | kg |  | 1530.430
110 | 喷淋系统控制装置调试 | 1、名称：喷淋系统控制装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 点 |  | 3.000
二、电气工程
1、强电系统
111 | 落地柜 | 1、名称：落地柜1ALZ 2、技术要求：XL21 非标， 3、安装方式：落地安装，基础抬高10cm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
112 | 落地柜 | 1、名称：落地柜3APKT 2、技术要求： IP55,参考尺寸：500mmx600mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，基础抬高300mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
113 | 基础槽钢 | 1、名称：基础槽钢制作、安装 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 7.200
114 | 动力箱 | 1、名称：动力箱1AL1 2、技术要求：500mmx600mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.4米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
115 | 动力箱 | 1、名称：动力箱1AL2 2、技术要求：500mmx600mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.4米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
116 | 动力箱 | 1、名称：动力箱2AL1 2、技术要求：500mmx600mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.4米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
117 | 动力箱 | 1、名称：动力箱3AL1 2、技术要求：500mmx600mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.4米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
118 | 动力箱 | 1、名称：动力箱1APDT 2、安装方式：非标，挂墙安装距地1.2米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 2.000
119 | 动力箱 | 1、名称：动力箱1APCF 2、技术要求：800mmx800mmx200mm（WxHxD）。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.4米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
120 | 双电源箱 | 1、名称：双电源箱1ALE 2、技术要求：箱门需有“消防设备”红色标识，消防负荷保护断路器只设短路保护。 3、安装方式：非标，挂墙安装距地1.5米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
121 | 电梯控制箱 | 1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 1.000
122 | 食梯控制箱 | 1、名称：食梯控制箱（仅计安装费） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 1.000
123 | 桥架 | 1、名称：梯式金属桥架W300xH100 2、技术要求：沿强电井竖向从1层贯穿至3层.开洞尺寸：400*200 3、安装方式：垂直敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 12.800
124 | 桥架 | 1、名称：300*100照明金属线槽 2、安装方式：距梁底100mm吊装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 106.410
125 | 桥架 | 1、名称：200*100照明金属线槽 2、安装方式：距梁底100mm吊装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 151.240
126 | 电缆桥架支撑架 | 1、名称：电缆桥架支撑架 2、规格：型钢制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | t |  | 0.189
127 | 防火堵洞 | 1、材质：防火堵洞 2、技术要求：含堵洞,制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 2.000
128 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC150 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 30.900
129 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC50 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 31.170
130 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC32 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 9.220
131 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 60.000
132 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 2422.540
133 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 250.230
134 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 107.730
135 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 105.010
136 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 10.990
137 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：WDZ-YJY-2*4 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 41.000
138 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、技术要求：BBTRZ-3*4 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 238.650
139 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：25mm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 10.000
140 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：16mm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 8.000
141 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：10mm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 4.000
142 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZ-BYJ-4 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1800.000
143 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 497.890
144 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZ-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 6001.440
145 | 普通灯具 | 1、名称：壁装灯座 2、技术要求：节能灯 1×13W 3、安装方式：底边距门顶200mm安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 3.000
146 | 双管荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装方式：吸顶安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 1.000
147 | 照明开关 | 1、名称：单联翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：底边距地1400mm安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 3.000
148 | 插座 | 1、名称：防溅型安全型单相五孔插座 2、安装方式：距地 1.1米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 28.000
149 | 求助呼叫按钮 | 1、名称：求助呼叫按钮 2、安装方式：H=0.5M 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 4.000
150 | 声光报警器显示器 | 1、名称：声光报警器显示器 2、安装方式：H=2.2M 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 4.000
151 | 风机盘管控制开关 | 1、名称：风机盘管控制开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：底边距地1400mm安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 75.000
152 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 12.000
153 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 78.000
154 | 双电源切换调试 | 1、名称：双电源切换调试 2、技术要求：详见设计图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
155 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（KV)：1KV 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
2、消防系统
（1）火灾自动报警系统
156 | 桥架 | 1、名称：消防竖向防火桥架150*100 2、技术要求：楼板开洞250*200 3、安装方式：垂直敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 12.900
157 | 电缆桥架支撑架 | 1、名称：电缆桥架支撑架 2、规格：型钢制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | t |  | 0.009
158 | 防火堵洞 | 1、材质：防火堵洞 2、技术要求：含堵洞,制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 2.000
159 | 模块箱 | 1、名称：模块箱 2、安装方式：底距地1.5m 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 2.000
160 | 火灾报警接线端子箱 | 1、名称：火灾报警接线端子箱 2、技术要求：DZX-20B 3、安装方式：弱电井内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 3.000
161 | 短路隔离模块 | 1、名称：短路隔离模块 2、技术要求：LD3600EN 3、安装方式：吸顶安装或模块箱内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 11.000
162 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、技术要求：J-SAP-M-LD2000EN 3、安装方式：壁装，H=+1.3m 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 18.000
163 | 消火栓按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、技术要求：LD2002EN 3、安装方式：消火栓内开门侧 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 22.000
164 | 楼层显示器 | 1、名称：楼层显示器 2、技术要求：LD128E(T)-A 3、安装方式：壁挂，H=+1.5m 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 3.000
165 | 火灾声光警报器 | 1、名称：火灾声光警报器 2、技术要求：BJ2010B 3、安装方式：壁装，H=+2.4m 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 18.000
166 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块 2、技术要求：LD6800EC-1 3、安装方式：吸顶安装或模块箱内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 3.000
167 | 输出模块 | 1、名称：输出模块 2、技术要求：LD6800EC-1 3、安装方式：设备处或模块箱内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 18.000
168 | 输入模块 | 1、名称：输入模块 2、技术要求：LD6800EC-1 3、安装方式：设备处或模块箱内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 6.000
169 | 火灾应急广播 | 1、名称：火灾应急广播 2、技术要求：BJ2010B 3、安装方式：吸顶 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 30.000
170 | 感温探测器 | 1、名称：感温探测器 2、技术要求：JTW-BGD-3005A 3、安装方式：吸顶 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 15.000
171 | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、技术要求：JTY-GM-LD3000EN/A 3、安装方式：吸顶 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 141.000
172 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC50 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 17.460
173 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC32 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 35.280
174 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG25 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 448.330
175 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 1171.390
176 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、技术要求：WDZN-KYJY-2*4 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设；含控制电缆终端头制安 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 9.220
177 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、技术要求：WDZN-KYJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设；含控制电缆终端头制安 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 9.220
178 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、技术要求：WDZN-KYJY-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设；含控制电缆终端头制安 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 38.130
179 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆终端头 2、规格：6芯以内 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 10.000
180 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 902.660
181 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-RYJS-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 1343.530
182 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZ-RYJS-2*2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 288.190
183 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 258.000
184 | 自动报警系统装置调试 | 1、名称：自动报警系统装置调试 2、技术要求：所有联动点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
（2）应急照明
185 | A型应急照明集中 | 1、名称：A型应急照明集中电源1PD1 2、安装方式：挂墙安装距地1.4米 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 1.000
186 | 电气配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1218.490
187 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、技术要求：WDZN-RYJS-2*2.5 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 1150.890
188 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、技术要求：WDZN-RYJSP-2*1.5 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 78.100
189 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：应急照明灯(A型) 2、技术要求：CZ-ZLJC-E5W-IOT 3、安装方式：底边距地2400mm挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 78.000
190 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急单向标志灯具 2、技术要求：CZ-ZLJC-E1W-IOT 3、安装方式：底距地500mm挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 51.000
191 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：多信息复合标志灯具 2、技术要求：CZ-ZLJC-E1W-IOT 3、安装方式：底边距地2400mm挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 14.000
192 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急灯具-安全出口 2、技术要求：CZ-ZLJC-E1W-IOT 3、安装方式：底边距门顶200mm安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 11.000
193 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急灯具-多信息复合疏散出口 2、技术要求：CZ-ZLJC-E1W-IOT 3、安装方式：底边距地2400mm挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 14.000
194 | 智能照明灯/指示 | 1、名称：消防应急灯具-楼层标志灯 2、技术要求：CZ-ZLJC-E1W-IOT 3、安装方式：底边距地2400mm挂装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 8.000
195 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 176.000
196 | 应急照明系统调试 | 1、名称：应急照明系统调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
（3）防火门监控系统
197 | 门磁开关 | 1、名称：门磁开关 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 16.000
198 | 防火门监控设备 | 1、名称：双扇常闭防火门监控模块 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 8.000
199 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 141.210
200 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-RYJS-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 145.210
201 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 8.000
202 | 防火控制装置联动调试 | 1、名称：防火控制装置联动调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
（4）电气火灾监控系统
203 | 电气火灾监控设备 | 1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：XZD-SI/GDT 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
204 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 76.260
205 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-RYJS-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 77.760
206 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
207 | 电气火灾监控系统调试 | 1、名称：电气火灾监控系统调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
（5）消防电源监控系统
208 | 消防电源监控模块 | 1、名称：消防电源监控模块 2、技术要求：YXPSM-V-1 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 套 |  | 1.000
209 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG25 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 76.600
210 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 156.200
211 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-RYJSP-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 78.100
212 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
213 | 消防设备电源监控系统调试 | 1、名称：消防设备电源监控系统调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
（6）可燃气体探测报警系统
214 | 可燃气体报警控制器 | 1、名称：智能型可燃气体报警控制器 2、技术要求：SFJK-200型 3、安装方式：详见设计图纸 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 台 |  | 1.000
215 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、技术要求：YA9204 3、安装方式：距地2.2M 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
216 | 可燃气体探测器 | 1、名称：可燃气体探测器 2、安装方式：吸顶 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 6.000
217 | 输出模块 | 1、名称：输出模块 2、技术要求：业主自定 3、安装方式：模块箱或端子箱内安装 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 1.000
218 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：JDG20 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 33.390
219 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 15.380
220 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、技术要求：NH-RVS-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架敷设 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 33.390
221 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 个 |  | 7.000
222 | 可燃气体系统装置调试 | 1、名称：可燃气体系统装置调试 2、技术要求：所有联动点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | 系统 |  | 1.000
3、防雷系统
223 | 避雷网 | 1、名称：防雷网 2、技术要求：屋面采用φ10热镀锌圆钢做避雷带，固定支卡每隔1000设置一个、拐角处500设置一个，支高150 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 398.920
224 | 避雷网 | 1、名称：防雷网 2、技术要求：40*4热镀锌扁钢（暗敷避雷网格） 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 195.870
225 | 引下线 | 1、名称：引下线 2、技术要求：利用建筑物四周剪力墙内主筋作为防雷引下线，主筋≥φ16时采用二根主筋焊接，主筋＜φ16时采用四根主筋焊接；引下线下部与结构基础及基础梁主筋牢固焊接；上部与避雷带牢固焊接，上下形成电气通路。每根防雷引下线的冲击电阻不大于10欧姆，引下线平均间距不大于18m； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 321.600
226 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1、名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2、技术要求：上下焊接连通与基础接地极焊接 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 46.000
227 | 接地网 | 1、名称：接地网 2、技术要求：利用结构基础粱上下两根主筋如图示焊接成网作接地体;且要求上下两层主筋焊通，无地梁处用40X4热镀锌扁钢焊接.焊接应满足验收规范要求。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 570.550
228 | 等电位接地端子箱 | 1、名称：等电位接地端子箱 2、技术要求：LEB 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 30.000
229 | 总等电位端子箱 | 1、名称：总等电位端子箱 2、技术要求：MEB 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 |  | 1.000
230 | 40x4热镀锌扁钢 | 1、名称：40x4热镀锌扁钢 2、技术要求：电气井接地干线-40X4热镀锌扁钢沿墙引至各层明敷 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 7.800
231 | 25*4热镀锌扁钢 | 1、名称：25*4热镀锌扁钢 2、技术要求：做法详见 15D502,P18 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 0.600
232 | 断接卡子 | 1、名称：接地电阻测试点 2、技术要求：详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 根 |  | 4.000
233 | 接地装置调试 | 1、名称：接地装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 |  | 1.000
4、弱电系统
（1）综合布线
234 | 桥架 | 1、名称：弱电金属桥架 200*100 2、安装方式：顶板距梁底100mm安装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 215.180
235 | 桥架 | 1、名称：弱电金属桥架 200*100 2、安装方式：土建预留300x150孔洞贯穿至楼上 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 7.800
236 | 电缆桥架支撑架 | 1、名称：电缆桥架支撑架 2、规格：型钢制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | t |  | 0.156
237 | 防火堵洞 | 1、材质：防火堵洞 2、技术要求：含堵洞,制安 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 2.000
238 | 接线箱 | 1、名称：接线箱 2、规格：详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
239 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、技术要求：SC50 3、配置要求及方式：明配及暗配 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他 资料 | m |  | 19.960
三、暖通工程
1、防排烟系统
240 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称：不锈钢板通风管道 2、材质、厚度：1.2mm 3、规格、形状：风管(电弧焊) 长边长×壁厚(mm) ≤700×3 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 30.460
241 | 150度防火阀 | 1、名称：150度防火阀 2、规格：1250*400 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
242 | 挡烟垂壁 | 1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：详见图纸设计说明 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 40.880
2、通风系统
243 | 双速混流风机 | 1、名称：双速混流风机 2、型号：(S)PF-01 3、规格：风量8500/4000m3/h，全压450/350Pa，转速960/720rpm，电机功率3/1.5kW，含调试、减震等附件 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000
244 | 管道式排气扇 | 1、名称：管道式排气扇 2、型号：PQ250 3、规格：风量200CMH，全压45Pa，电机功率0.035kW，自带止回阀 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 6.000
245 | 管道式排气扇 | 1、名称：管道式排气扇 2、型号：PQ200 3、规格：风量200CMH，全压45Pa，电机功率0.035kW，自带止回阀 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 3.000
246 | 管道式排气扇 | 1、名称：管道式排气扇 2、型号：PQ150 3、规格：风量100CMH，全压40Pa，电机功率0.03kW，自带止回阀 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 25.000
247 | 软管接口 | 1、名称：软管接口 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 0.580
248 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ1.0 3、规格、形状：长边长(mm) ≤1250 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 4.010
249 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.75 3、规格、形状：长边长(mm) ≤1000 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 20.760
250 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.6 3、规格、形状：长边长(mm) ≤1000 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 0.670
251 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.5 3、规格、形状：长边长(mm) ≤320 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 28.000
252 | 镀锌薄钢板通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、厚度：δ0.5 3、规格、形状： 直径(mm) ≤320 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 22.220
253 | 70度防火阀 | 1、名称：70度防火阀 2、规格：φ100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 4.000
254 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：1200*500 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
255 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：500*320 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
256 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：320*320 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
257 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：200*200 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 2.000
258 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：100*100 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
259 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：800*400 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 节 |  | 1.000
260 | 设备支架制作安装 | 1、名称：设备支架制作安装 2、技术要求：含除锈、刷油 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | kg |  | 25.000
以上价格包工包料包含9%增值税专用发票共计： 元